## BESS 600 kw 208V
| Interval | Interval Units (S, M, H) | Power Factor | Resistive Load (kW) | Inductive Load (kVAR) | Capacitive Load (kVAR)
0% | 5 | s | 1 | 0 | 0 | 0
25% | 5 | s | 1 | 8.5 | 0 | 0
25% | 5 | s | 1 | 8.5 | 0 | 0
25% | 5 | s | 1 | 8.5 | 0 | 0
50% | 5 | s | 1 | 17 | 0 | 0
50% | 5 | s | 1 | 17 | 0 | 0
50% | 5 | s | 1 | 17 | 0 | 0
75% | 5 | s | 1 | 25.5 | 0 | 0
75% | 5 | s | 1 | 25.5 | 0 | 0
75% | 5 | s | 1 | 25.5 | 0 | 0
100% | 5 | s | 1 | 34 | 0 | 0
100% | 5 | s | 1 | 34 | 0 | 0
100% | 5 | s | 1 | 34 | 0 | 0
50% | 5 | s | 1 | 17 | 0 | 0
50% | 5 | s | 1 | 17 | 0 | 0
50% | 5 | s | 1 | 17 | 0 | 0
0% | 5 | s | 1 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 1 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 1 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 1 | 0 | 0 | 0
0→100% | 5 | s | 1 | 34 | 0 | 0
100→0% | 5 | s | 1 | 0 | 0 | 0
0→100% | 5 | s | 1 | 34 | 0 | 0
0% | 5 | s | 1 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 1 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 1 | 0 | 0 | 0
0→20% | 5 | s | 1 | 6.8 | 0 | 0
| 5 | s | 1 | 0 | 0 | 0
0→20% | 5 | s | 1 | 6.8 | 0 | 0
0% | 5 | s | 1 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 1 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 1 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 1 | 0 | 0 | 0
0→25% | 5 | s | 1 | 8.5 | 0 | 0
0→25% | 5 | s | 1 | 8.5 | 0 | 0
25→100% | 5 | s | 1 | 34 | 0 | 0
100% | 5 | s | 1 | 34 | 0 | 0
100→25% | 5 | s | 1 | 8.5 | 0 | 0
25% | 5 | s | 1 | 8.5 | 0 | 0
25→100% | 5 | s | 1 | 34 | 0 | 0
100% | 5 | s | 1 | 34 | 0 | 0
100→25% | 5 | s | 1 | 8.5 | 0 | 0
25% | 5 | s | 1 | 8.5 | 0 | 0
25→0% | 5 | s | 1 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 1 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 1 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 1 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 1 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.9 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.9 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.9 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.9 | 0 | 0 | 0
R+L | 5 | s | 0.9 | 8.5 | 4.12 | 0
R+C | 5 | s | 0.9 | 8.5 | 0 | 4.12
R+L+C | 5 | s | 0.9 | 8.5 | 4.94 | 0.82
R+L | 5 | s | 0.9 | 17 | 8.23 | 0
R+C | 5 | s | 0.9 | 17 | 0 | 8.23
R+L+C | 5 | s | 0.9 | 17 | 9.876 | 1.65
R+L | 5 | s | 0.9 | 25.5 | 12.35 | 0
R+C | 5 | s | 0.9 | 25.5 | 0 | 12.35
R+L+C | 5 | s | 0.9 | 25.5 | 14.82 | 2.47
R+L | 5 | s | 0.9 | 30.6 | 14.82 | 0
R+C | 5 | s | 0.9 | 30.6 | 0 | 14.82
R+L+C | 5 | s | 0.9 | 30.6 | 17.78 | 2.96
R+L | 5 | s | 0.9 | 17 | 8.23 | 0
R+C | 5 | s | 0.9 | 17 | 0 | 8.23
R+L+C | 5 | s | 0.9 | 17 | 9.876 | 1.65
0% | 5 | s | 0.9 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.9 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.9 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.9 | 0 | 0 | 0
R+L | 5 | s | 0.9 | 30.6 | 14.82 | 0
0% | 5 | s | 0.9 | 0 | 0 | 0
R+C | 5 | s | 0.9 | 30.6 | 0 | 14.82
0% | 5 | s | 0.9 | 0 | 0 | 0
R+L+C | 5 | s | 0.9 | 30.6 | 17.78 | 2.96
0% | 5 | s | 0.9 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.9 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.9 | 0 | 0 | 0
0→20% | 5 | s | 0.9 | 6.8 | 3.29 | 0
| 5 | s | 0.9 | 0 | 0 | 0
0→20% | 5 | s | 0.9 | 6.8 | 0 | 3.29
0% | 5 | s | 0.9 | 0 | 0 | 0
0→20% | 5 | s | 0.9 | 6.8 | 3.948 | 0.658
0% | 5 | s | 0.9 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.9 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.9 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.9 | 0 | 0 | 0
R+L | 5 | s | 0.9 | 8.5 | 4.12 | 0
R+L | 5 | s | 0.9 | 8.5 | 4.12 | 0
R+L | 5 | s | 0.9 | 30.6 | 14.82 | 0
R+L | 5 | s | 0.9 | 30.6 | 14.82 | 0
R+L | 5 | s | 0.9 | 8.5 | 4.12 | 0
R+C | 5 | s | 0.9 | 8.5 | 0 | 4.12
R+C | 5 | s | 0.9 | 8.5 | 0 | 4.12
R+C | 5 | s | 0.9 | 30.6 | 0 | 14.82
R+C | 5 | s | 0.9 | 30.6 | 0 | 14.82
R+C | 5 | s | 0.9 | 8.5 | 0 | 4.12
R+L+C | 5 | s | 0.9 | 8.5 | 4.94 | 0.82
R+L+C | 5 | s | 0.9 | 8.5 | 4.94 | 0.82
R+L+C | 5 | s | 0.9 | 30.6 | 17.78 | 2.96
R+L+C | 5 | s | 0.9 | 30.6 | 17.78 | 2.96
R+L+C | 5 | s | 0.9 | 8.5 | 4.94 | 0.82
R+L+C | 5 | s | 0.9 | 8.5 | 4.94 | 0.82
0% | 5 | s | 0.9 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.9 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.9 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.9 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.8 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.8 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.8 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.8 | 0 | 0 | 0
R+L | 5 | s | 0.8 | 8.5 | 6.38 | 0
R+C | 5 | s | 0.8 | 8.5 | 0 | 6.38
R+L+C | 5 | s | 0.8 | 8.5 | 7.656 | 1.276
R+L | 5 | s | 0.8 | 17 | 12.75 | 0
R+C | 5 | s | 0.8 | 17 | 0 | 12.75
R+L+C | 5 | s | 0.8 | 17 | 15.3 | 2.55
R+L | 5 | s | 0.8 | 25.5 | 19.13 | 0
R+C | 5 | s | 0.8 | 25.5 | 0 | 19.13
R+L+C | 5 | s | 0.8 | 25.5 | 22.956 | 3.826
R+L | 5 | s | 0.8 | 27.2 | 20.4 | 0
R+C | 5 | s | 0.8 | 27.2 | 0 | 20.4
R+L+C | 5 | s | 0.8 | 27.2 | 24.48 | 4.08
R+L | 5 | s | 0.8 | 17 | 12.75 | 0
R+C | 5 | s | 0.8 | 17 | 0 | 12.75
R+L+C | 5 | s | 0.8 | 17 | 15.3 | 2.55
0% | 5 | s | 0.8 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.8 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.8 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.8 | 0 | 0 | 0
R+L | 5 | s | 0.8 | 27.2 | 20.4 | 0
0% | 5 | s | 0.8 | 0 | 0 | 0
R+C | 5 | s | 0.8 | 27.2 | 0 | 20.4
0% | 5 | s | 0.8 | 0 | 0 | 0
R+L+C | 5 | s | 0.8 | 27.2 | 24.48 | 4.08
0% | 5 | s | 0.8 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.8 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.8 | 0 | 0 | 0
0→20% | 5 | s | 0.8 | 6.8 | 5.1 | 0
| 5 | s | 0.8 | 0 | 0 | 0
0→20% | 5 | s | 0.8 | 6.8 | 0 | 5.1
0% | 5 | s | 0.8 | 0 | 0 | 0
0→20% | 5 | s | 0.8 | 6.8 | 6.12 | 1.02
0% | 5 | s | 0.8 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.8 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.8 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.8 | 0 | 0 | 0
R+L | 5 | s | 0.8 | 8.5 | 6.38 | 0
R+L | 5 | s | 0.8 | 8.5 | 6.38 | 0
R+L | 5 | s | 0.8 | 27.2 | 20.4 | 0
R+L | 5 | s | 0.8 | 27.2 | 20.4 | 0
R+L | 5 | s | 0.8 | 8.5 | 6.38 | 0
R+C | 5 | s | 0.8 | 8.5 | 0 | 6.38
R+C | 5 | s | 0.8 | 8.5 | 0 | 6.38
R+C | 5 | s | 0.8 | 27.2 | 0 | 20.4
R+C | 5 | s | 0.8 | 27.2 | 0 | 20.4
R+C | 5 | s | 0.8 | 8.5 | 0 | 6.38
R+L+C | 5 | s | 0.8 | 8.5 | 7.656 | 1.276
R+L+C | 5 | s | 0.8 | 8.5 | 7.656 | 1.276
R+L+C | 5 | s | 0.8 | 27.2 | 24.48 | 4.08
R+L+C | 5 | s | 0.8 | 27.2 | 24.48 | 4.08
R+L+C | 5 | s | 0.8 | 8.5 | 7.656 | 1.276
R+L+C | 5 | s | 0.8 | 8.5 | 7.656 | 1.276
| 5 | s | 0.8 | 0 | 0 | 0

## BESS 600 kw 480V
| Interval | Interval Units (S, M, H) | Power Factor | Resistive Load (kW) | Inductive Load (kVAR) | Capacitive Load (kVAR)
0% | 5 | s | 1 | 0 | 0 | 0
25% | 5 | s | 1 | 18.75 | 0 | 0
25% | 5 | s | 1 | 18.75 | 0 | 0
25% | 5 | s | 1 | 18.75 | 0 | 0
50% | 5 | s | 1 | 37.5 | 0 | 0
50% | 5 | s | 1 | 37.5 | 0 | 0
50% | 5 | s | 1 | 37.5 | 0 | 0
75% | 5 | s | 1 | 56.25 | 0 | 0
75% | 5 | s | 1 | 56.25 | 0 | 0
75% | 5 | s | 1 | 56.25 | 0 | 0
100% | 5 | s | 1 | 75 | 0 | 0
100% | 5 | s | 1 | 75 | 0 | 0
100% | 5 | s | 1 | 75 | 0 | 0
50% | 5 | s | 1 | 37.5 | 0 | 0
50% | 5 | s | 1 | 37.5 | 0 | 0
50% | 5 | s | 1 | 37.5 | 0 | 0
0% | 5 | s | 1 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 1 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 1 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 1 | 0 | 0 | 0
0→100% | 5 | s | 1 | 75 | 0 | 0
100→0% | 5 | s | 1 | 0 | 0 | 0
0→100% | 5 | s | 1 | 75 | 0 | 0
0% | 5 | s | 1 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 1 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 1 | 0 | 0 | 0
0→20% | 5 | s | 1 | 15 | 0 | 0
| 5 | s | 1 | 0 | 0 | 0
0→20% | 5 | s | 1 | 15 | 0 | 0
0% | 5 | s | 1 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 1 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 1 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 1 | 0 | 0 | 0
0→25% | 5 | s | 1 | 18.75 | 0 | 0
0→25% | 5 | s | 1 | 18.75 | 0 | 0
25→100% | 5 | s | 1 | 75 | 0 | 0
100% | 5 | s | 1 | 75 | 0 | 0
100→25% | 5 | s | 1 | 18.75 | 0 | 0
25% | 5 | s | 1 | 18.75 | 0 | 0
25→100% | 5 | s | 1 | 75 | 0 | 0
100% | 5 | s | 1 | 75 | 0 | 0
100→25% | 5 | s | 1 | 18.75 | 0 | 0
25% | 5 | s | 1 | 18.75 | 0 | 0
25→0% | 5 | s | 1 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 1 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 1 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 1 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 1 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.9 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.9 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.9 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.9 | 0 | 0 | 0
R+L | 5 | s | 0.9 | 18.75 | 9.08 | 0
R+C | 5 | s | 0.9 | 18.75 | 0 | 9.08
R+L+C | 5 | s | 0.9 | 18.75 | 10.9 | 1.82
R+L | 5 | s | 0.9 | 37.5 | 18.16 | 0
R+C | 5 | s | 0.9 | 37.5 | 0 | 18.16
R+L+C | 5 | s | 0.9 | 37.5 | 21.79 | 3.63
R+L | 5 | s | 0.9 | 56.25 | 27.24 | 0
R+C | 5 | s | 0.9 | 56.25 | 0 | 27.24
R+L+C | 5 | s | 0.9 | 56.25 | 32.69 | 5.45 | (Q = P × √(1/PF² − 1) ≈ P × 0,48412)
R+L | 5 | s | 0.9 | 67.5 | 32.69 | 0
R+C | 5 | s | 0.9 | 67.5 | 0 | 32.69
R+L+C | 5 | s | 0.9 | 67.5 | 39.23 | 6.54 | Qnet = Inductive − Capacitive = Qcible
R+L | 5 | s | 0.9 | 37.5 | 18.16 | 0
R+C | 5 | s | 0.9 | 37.5 | 0 | 18.16
R+L+C | 5 | s | 0.9 | 37.5 | 21.79 | 3.63
0% | 5 | s | 0.9 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.9 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.9 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.9 | 0 | 0 | 0
R+L | 5 | s | 0.9 | 67.5 | 32.69 | 0
0% | 5 | s | 0.9 | 0 | 0 | 0
R+C | 5 | s | 0.9 | 67.5 | 0 | 32.69
0% | 5 | s | 0.9 | 0 | 0 | 0
R+L+C | 5 | s | 0.9 | 67.5 | 39.23 | 6.54
0% | 5 | s | 0.9 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.9 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.9 | 0 | 0 | 0
0→20% | 5 | s | 0.9 | 15 | 7.2618 | 0
| 5 | s | 0.9 | 0 | 0 | 0
0→20% | 5 | s | 0.9 | 15 | 0 | 7.2618
0% | 5 | s | 0.9 | 0 | 0 | 0
0→20% | 5 | s | 0.9 | 15 | 8.71 | 1.45
0% | 5 | s | 0.9 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.9 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.9 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.9 | 0 | 0 | 0
R+L | 5 | s | 0.9 | 18.75 | 9.08 | 0
R+L | 5 | s | 0.9 | 18.75 | 9.08 | 0
R+L | 5 | s | 0.9 | 67.5 | 32.69 | 0
R+L | 5 | s | 0.9 | 67.5 | 32.69 | 0
R+L | 5 | s | 0.9 | 18.75 | 9.08 | 0
R+C | 5 | s | 0.9 | 18.75 | 0 | 9.08
R+C | 5 | s | 0.9 | 18.75 | 0 | 9.08
R+C | 5 | s | 0.9 | 67.5 | 0 | 32.69
R+C | 5 | s | 0.9 | 67.5 | 0 | 32.69
R+C | 5 | s | 0.9 | 18.75 | 0 | 9.08
R+L+C | 5 | s | 0.9 | 18.75 | 10.9 | 1.82
R+L+C | 5 | s | 0.9 | 18.75 | 10.9 | 1.82
R+L+C | 5 | s | 0.9 | 67.5 | 39.23 | 6.54
R+L+C | 5 | s | 0.9 | 67.5 | 39.23 | 6.54
R+L+C | 5 | s | 0.9 | 18.75 | 10.9 | 1.82
R+L+C | 5 | s | 0.9 | 18.75 | 10.9 | 1.82
0% | 5 | s | 0.9 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.9 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.9 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.9 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.8 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.8 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.8 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.8 | 0 | 0 | 0
R+L | 5 | s | 0.8 | 18.75 | 14.06 | 0
R+C | 5 | s | 0.8 | 18.75 | 0 | 14.06
R+L+C | 5 | s | 0.8 | 18.75 | 16.87 | 2.812
R+L | 5 | s | 0.8 | 37.5 | 28.13 | 0
R+C | 5 | s | 0.8 | 37.5 | 0 | 28.13
R+L+C | 5 | s | 0.8 | 37.5 | 33.756 | 5.626
R+L | 5 | s | 0.8 | 56.25 | 42.19 | 0
R+C | 5 | s | 0.8 | 56.25 | 0 | 42.19 | PF = 0,8 (Q = 0,75 × P)
R+L+C | 5 | s | 0.8 | 56.25 | 50.63 | 8.438
R+L | 5 | s | 0.8 | 60 | 45 | 0
R+C | 5 | s | 0.8 | 60 | 0 | 45
R+L+C | 5 | s | 0.8 | 60 | 54 | 9
R+L | 5 | s | 0.8 | 37.5 | 28.12 | 0
R+C | 5 | s | 0.8 | 37.5 | 0 | 28.13
R+L+C | 5 | s | 0.8 | 37.5 | 33.756 | 5.626
0% | 5 | s | 0.8 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.8 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.8 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.8 | 0 | 0 | 0
R+L | 5 | s | 0.8 | 60 | 45 | 0
0% | 5 | s | 0.8 | 0 | 0 | 0
R+C | 5 | s | 0.8 | 60 | 0 | 45
0% | 5 | s | 0.8 | 0 | 0 | 0
R+L+C | 5 | s | 0.8 | 60 | 54 | 9
0% | 5 | s | 0.8 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.8 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.8 | 0 | 0 | 0
0→20% | 5 | s | 0.8 | 15 | 11.25 | 0
| 5 | s | 0.8 | 0 | 0 | 0
0→20% | 5 | s | 0.8 | 15 | 0 | 11.25
0% | 5 | s | 0.8 | 0 | 0 | 0
0→20% | 5 | s | 0.8 | 15 | 13.5 | 2.7
0% | 5 | s | 0.8 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.8 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.8 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.8 | 0 | 0 | 0
R+L | 5 | s | 0.8 | 18.75 | 14.06 | 0
R+L | 5 | s | 0.8 | 18.75 | 14.06 | 0
R+L | 5 | s | 0.8 | 60 | 45 | 0
R+L | 5 | s | 0.8 | 60 | 45 | 0
R+L | 5 | s | 0.8 | 18.75 | 14.06 | 0
R+C | 5 | s | 0.8 | 18.75 | 0 | 14.06
R+C | 5 | s | 0.8 | 18.75 | 0 | 14.06
R+C | 5 | s | 0.8 | 60 | 0 | 45
R+C | 5 | s | 0.8 | 60 | 0 | 45
R+C | 5 | s | 0.8 | 18.75 | 0 | 14.06
R+L+C | 5 | s | 0.8 | 18.75 | 16.87 | 2.812
R+L+C | 5 | s | 0.8 | 18.75 | 16.87 | 2.812
R+L+C | 5 | s | 0.8 | 60 | 54 | 9
R+L+C | 5 | s | 0.8 | 60 | 54 | 9
R+L+C | 5 | s | 0.8 | 18.75 | 16.87 | 2.812
R+L+C | 5 | s | 0.8 | 18.75 | 16.87 | 2.812
| 5 | s | 0.8 | 0 | 0 | 0

## J250
| Interval | Interval Units (S, M, H) | Power Factor | Resistive Load (kW) | Inductive Load (kVAR) | Capacitive Load (kVAR)
0% | 5 | s | 1 | 0 | 0 | 0
25% | 5 | s | 1 | 25 | 0 | 0
25% | 5 | s | 1 | 25 | 0 | 0
25% | 5 | s | 1 | 25 | 0 | 0
50% | 5 | s | 1 | 50 | 0 | 0
50% | 5 | s | 1 | 50 | 0 | 0
50% | 5 | s | 1 | 50 | 0 | 0
75% | 5 | s | 1 | 75 | 0 | 0
75% | 5 | s | 1 | 75 | 0 | 0
75% | 5 | s | 1 | 75 | 0 | 0
100% | 5 | s | 1 | 100 | 0 | 0
100% | 5 | s | 1 | 100 | 0 | 0
100% | 5 | s | 1 | 100 | 0 | 0
50% | 5 | s | 1 | 50 | 0 | 0
50% | 5 | s | 1 | 50 | 0 | 0
50% | 5 | s | 1 | 50 | 0 | 0
0% | 5 | s | 1 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 1 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 1 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 1 | 0 | 0 | 0
0→100% | 5 | s | 1 | 100 | 0 | 0
100→0% | 5 | s | 1 | 0 | 0 | 0
0→100% | 5 | s | 1 | 100 | 0 | 0
0% | 5 | s | 1 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 1 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 1 | 0 | 0 | 0
0→20% | 5 | s | 1 | 20 | 0 | 0
| 5 | s | 1 | 0 | 0 | 0
0→20% | 5 | s | 1 | 20 | 0 | 0
0% | 5 | s | 1 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 1 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 1 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 1 | 0 | 0 | 0
0→25% | 5 | s | 1 | 25 | 0 | 0
0→25% | 5 | s | 1 | 25 | 0 | 0
25→100% | 5 | s | 1 | 100 | 0 | 0
100% | 5 | s | 1 | 100 | 0 | 0
100→25% | 5 | s | 1 | 25 | 0 | 0
25% | 5 | s | 1 | 25 | 0 | 0
25→100% | 5 | s | 1 | 100 | 0 | 0
100% | 5 | s | 1 | 100 | 0 | 0
100→25% | 5 | s | 1 | 25 | 0 | 0
25% | 5 | s | 1 | 25 | 0 | 0
25→0% | 5 | s | 1 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 1 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 1 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 1 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 1 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.9 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.9 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.9 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.9 | 0 | 0 | 0
R+L | 5 | s | 0.9 | 25 | 12.11 | 0
R+C | 5 | s | 0.9 | 25 | 0 | 12.11
R+L+C | 5 | s | 0.9 | 25 | 14.532 | 2.422
R+L | 5 | s | 0.9 | 50 | 24.22 | 0
R+C | 5 | s | 0.9 | 50 | 0 | 24.22
R+L+C | 5 | s | 0.9 | 50 | 29.064 | 4.844
R+L | 5 | s | 0.9 | 75 | 36.33 | 0
R+C | 5 | s | 0.9 | 75 | 0 | 36.33
R+L+C | 5 | s | 0.9 | 75 | 43.596 | 7.266
R+L | 5 | s | 0.9 | 90 | 43.59 | 0
R+C | 5 | s | 0.9 | 90 | 0 | 43.59
R+L+C | 5 | s | 0.9 | 90 | 52.308 | 8.718
R+L | 5 | s | 0.9 | 50 | 24.22 | 0
R+C | 5 | s | 0.9 | 50 | 0 | 24.22
R+L+C | 5 | s | 0.9 | 50 | 29.064 | 4.844
0% | 5 | s | 0.9 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.9 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.9 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.9 | 0 | 0 | 0
R+L | 5 | s | 0.9 | 90 | 43.59 | 0
0% | 5 | s | 0.9 | 0 | 0 | 0
R+C | 5 | s | 0.9 | 90 | 0 | 43.59
0% | 5 | s | 0.9 | 0 | 0 | 0
R+L+C | 5 | s | 0.9 | 90 | 52.31 | 8.71
0% | 5 | s | 0.9 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.9 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.9 | 0 | 0 | 0
0→20% | 5 | s | 0.9 | 20 | 9.68 | 0
| 5 | s | 0.9 | 0 | 0 | 0
0→20% | 5 | s | 0.9 | 20 | 0 | 9.68
0% | 5 | s | 0.9 | 0 | 0 | 0
0→20% | 5 | s | 0.9 | 20 | 11.616 | 1.936
0% | 5 | s | 0.9 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.9 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.9 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.9 | 0 | 0 | 0
R+L | 5 | s | 0.9 | 25 | 24.22 | 0
R+L | 5 | s | 0.9 | 25 | 24.22 | 0
R+L | 5 | s | 0.9 | 90 | 43.59 | 0
R+L | 5 | s | 0.9 | 90 | 43.59 | 0
R+L | 5 | s | 0.9 | 25 | 24.22 | 0
R+C | 5 | s | 0.9 | 25 | 0 | 24.22
R+C | 5 | s | 0.9 | 25 | 0 | 24.22
R+C | 5 | s | 0.9 | 90 | 0 | 43.59
R+C | 5 | s | 0.9 | 90 | 0 | 43.59
R+C | 5 | s | 0.9 | 25 | 0 | 24.22
R+L+C | 5 | s | 0.9 | 25 | 14.532 | 2.422
R+L+C | 5 | s | 0.9 | 25 | 14.532 | 2.422
R+L+C | 5 | s | 0.9 | 90 | 52.31 | 8.71
R+L+C | 5 | s | 0.9 | 90 | 52.31 | 8.71
R+L+C | 5 | s | 0.9 | 25 | 14.532 | 2.422
R+L+C | 5 | s | 0.9 | 25 | 14.532 | 2.422
0% | 5 | s | 0.9 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.9 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.9 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.9 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.8 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.8 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.8 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.8 | 0 | 0 | 0
R+L | 5 | s | 0.8 | 25 | 18.75 | 0
R+C | 5 | s | 0.8 | 25 | 0 | 18.75
R+L+C | 5 | s | 0.8 | 25 | 22.5 | 3.75
R+L | 5 | s | 0.8 | 50 | 37.5 | 0
R+C | 5 | s | 0.8 | 50 | 0 | 37.5
R+L+C | 5 | s | 0.8 | 50 | 45 | 7.5
R+L | 5 | s | 0.8 | 75 | 56.25 | 0
R+C | 5 | s | 0.8 | 75 | 0 | 56.25
R+L+C | 5 | s | 0.8 | 75 | 67.5 | 11.25
R+L | 5 | s | 0.8 | 80 | 60 | 0
R+C | 5 | s | 0.8 | 80 | 0 | 60
R+L+C | 5 | s | 0.8 | 80 | 72 | 12
R+L | 5 | s | 0.8 | 50 | 37.5 | 0
R+C | 5 | s | 0.8 | 50 | 0 | 37.5
R+L+C | 5 | s | 0.8 | 50 | 45 | 7.5
0% | 5 | s | 0.8 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.8 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.8 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.8 | 0 | 0 | 0
R+L | 5 | s | 0.8 | 80 | 60 | 0
0% | 5 | s | 0.8 | 0 | 0 | 0
R+C | 5 | s | 0.8 | 80 | 0 | 60
0% | 5 | s | 0.8 | 0 | 0 | 0
R+L+C | 5 | s | 0.8 | 80 | 72 | 12
0% | 5 | s | 0.8 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.8 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.8 | 0 | 0 | 0
0→20% | 5 | s | 0.8 | 20 | 15 | 0
| 5 | s | 0.8 | 0 | 0 | 0
0→20% | 5 | s | 0.8 | 20 | 0 | 15
0% | 5 | s | 0.8 | 0 | 0 | 0
0→20% | 5 | s | 0.8 | 20 | 18 | 3
0% | 5 | s | 0.8 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.8 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.8 | 0 | 0 | 0
0% | 5 | s | 0.8 | 0 | 0 | 0
R+L | 5 | s | 0.8 | 25 | 18.75 | 0
R+L | 5 | s | 0.8 | 25 | 18.75 | 0
R+L | 5 | s | 0.8 | 80 | 60 | 0
R+L | 5 | s | 0.8 | 80 | 60 | 0
R+L | 5 | s | 0.8 | 25 | 18.75 | 0
R+C | 5 | s | 0.8 | 25 | 0 | 18.75
R+C | 5 | s | 0.8 | 25 | 0 | 18.75
R+C | 5 | s | 0.8 | 80 | 0 | 60
R+C | 5 | s | 0.8 | 80 | 0 | 60
R+C | 5 | s | 0.8 | 25 | 0 | 18.75
R+L+C | 5 | s | 0.8 | 25 | 22.5 | 3.75
R+L+C | 5 | s | 0.8 | 25 | 22.5 | 3.75
R+L+C | 5 | s | 0.8 | 80 | 72 | 12
R+L+C | 5 | s | 0.8 | 80 | 72 | 12
R+L+C | 5 | s | 0.8 | 25 | 22.5 | 3.75
R+L+C | 5 | s | 0.8 | 25 | 22.5 | 3.75
| 5 | s | 0.8 | 0 | 0 | 0